ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по результатам поиска утечки

на участке теплотрассы по ул.Кулибина

| г. Нижний Новгород | Дата: 13.09.2022г. |
| --- | --- |

1. Цель работы: определение мест утечек воды на участке трубопровода теплоснабжения, расположенного на ул.Кулибина, г.Нижний Новгород, дом №4.

2. Средства измерения: течеискатель корреляционный Т-2001М (производство ООО «ИНКОТЕС»), предназначенный для поиска утечек жидкости из трубопроводов.

3. Метод поиска утечек из трубопровода указанным прибором заключается в синхронном измерении и спектрально-корреляционном анализе двух вибрационных сигналов, генерируемых утечкой, в звуковом диапазоне частот (100-10000 Гц), поступающих с двух вибродатчиков, установленных на края исследуемого участка трубопровода. Вибродатчики устанавливаются на трубопроводы, выполненные из магнитных материалов, с помощью магнитов. При наличии в трубопроводе источника сигнала (утечки) на графике функции кросскорреляции возникает «всплеск», по которому, зная длину участка и скорость распространения звука в трубе, можно определить местоположение утечки.

4. Описание объекта измерений.

Схема обследованного участка трубопровода, составленная на основании предоставленного эскиза трубопровода и измерения расстояний при помощи рулетки, с указанием точек установки датчиков (А1-Б, А2-Б), показана на рис.1.

Измерения проводились на трубе подачи воды.

Рис.1. Схема участка трубопровода

Характеристика трубопроводов:

Трубопроводы теплоснабжения (ТС) выполнены из стали диаметром 133мм. В процессе обследования давление в подающем и обратном трубопроводе составляло приблизительно 5,0 кгс/см2.

Длина обследованного участка А1-Б составляла 17,4м, участка А2-Б – 27,7м.

5. Результаты измерений.

5.1. Участок А1-Б, подающая труба.

При прослушивании с помощью наушников сигналов на подающей трубе прослушивались шумы утечки, при этом в точке Б сигнал был сильнее, чем в точке А1. Из этого можно сделать предварительный вывод, что утечка расположена ближе к точке Б.

Исходной информацией о наличии или отсутствии утечки является функция кросскорреляции, представленная на рис.2. Как следует из графика, четкого всплеска от сигнала утечки нет. Есть общий подъем ближе к точке Б.

Рис.2. Исходная кросскорреляция.

Местоположение утечки определяется по графику кросспектра или когерентности. Соответствующие графики представлены на рис.3 и рис.4.

Рис.3. Кросспектр замера.

Рис.4. Когерентность замера.

Как следует из графиков, имеется несколько всплесков.

Выделение значимых участков на графике кросспектра дает место утечки на расстоянии от 1м до 3м от точки Б.

5.2. Участок А2-Б, подающая труба.

График функции кросскорреляции для данного участка представлен на рис.5, на котором отсутствует характерный всплеск от сигнала утечки. Имеется общий подъем, примерно в центре, ближе к точке Б.

Рис.5. Исходная кросскорреляция.

Соответствующие графики кросспектра и когерентности представлены на рис.6 и рис.7.

Рис.6. Кросспектр замера.

Рис.7. Когерентность замера.

Выделение пика на кросспектре, как показано на рис.6, дает место утечки на расстоянии 17,6м от точки А2.

Таким образом, на данном участке возможна утечка с вероятностью 60%.

Заключение:

1. На подающей трубе участка А1-Б возможна утечка на расстоянии 1-3м от точки Б. Вероятность правильного обнаружения не более 85%.

2. На участке А2-Б утечка методом синхронного измерения и спектрально-корреляционного анализа двух вибрационных сигналов, генерируемых утечкой, маловероятна.

Результаты раскопок.

В результате раскопок обнаружена утечка на участке А1-Б на расстоянии 3м от точки Б.