ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по результатам поиска утечки

на участке теплотрассы ФБГУ «Поволжский леспроект», Рослесинфорг

| г. Нижний Новгород | Дата: 08.07.2021г. |
| --- | --- |

1. Цель работы: определение мест утечки воды на участке трубопровода теплоснабжения, принадлежащего ФБГУ «Поволжский леспроект».

2. Средства измерения: течеискатель корреляционный Т-2001М (производство ООО «Инкотес»), предназначенный для поиска утечек жидкости из трубопроводов.

3. Метод поиска утечек из трубопровода указанным прибором заключается в синхронном измерении и спектрально-корреляционном анализе двух вибрационных сигналов, генерируемых утечкой, в звуковом диапазоне частот (100-10000 Гц), поступающих с двух вибродатчиков, установленных на краях исследуемого участка трубопровода. Вибродатчики устанавливаются на трубопроводы, выполненные из магнитных материалов, с помощью магнитов. При наличии в трубопроводе источника сигнала (утечки) на графике функции кросскорреляции возникает «всплеск», по которому, зная длину участка и скорость распространения звука в трубе, можно определить местоположение утечки.

4. Описание объекта измерений.

Измерения проводились на участке трубопровода теплоснабжения, проложенного от дома 35б до дома 22 по ул.Полтавская г.Н.Новгорода. Схема обследованного участка трубопровода, составленная на основании предоставленного эскиза трубопровода и измерения расстояний при помощи рулетки, с указанием точек установки датчиков показана на рис.1.

Обследование проводилось на подающей трубе (труба 1).

Рис.1. Схема участка трубопровода

Характеристика трубопроводов:

Трубопроводы теплоснабжения (ТС) № 1,2 (подающий и обратный) выполнены из стали диаметром 108мм. В процессе обследования давление в подающем трубопроводе составляло приблизительно 2,5 кгс/см2.(по манометру).

5. Результаты измерений.

5.1. Участок А-Б1 (расстояние между точками 47,5м)

5.1.1. При прослушивании с помощью наушников сигналов на трубопроводе №1 (точки А-Б1) прослушивались шумы утечки – в точке А несколько слабее, чем в точке Б1. Из этого можно сделать предварительный вывод, что утечка расположена ближе к точке Б1.

5.1.2. Исходной информацией о наличии или отсутствии утечки является функция кросскорреляции, представленная на рис.2. Как следует из графика, он довольно сложный, есть всплеск в районе 1,68мс и 10,08мс, из чего можно сделать вывод, что возможны две утечки ближе к датчику Б1 (см. рис.1).

Рис.2. Исходная кросскорреляция.

5.1.3. Местоположение утечки определяется по графику кросспектра или когерентности. Соответствующие графики представлены на рис.3 и рис.4.

Рис.3. Кросспектр.

Рис.4. График когерентности.

Как следует из графика кросспектра, имеется три всплеска в районе частот 4087Гц, 5212Гц и 6075Гц.

Выделение участка в районе частот 4087Гц, 5212Гц Гц дает местоположение сигнала примерно посередине участка, что маловероятно.

Выделение участка в районе частоты 6075Гц дает местоположение сигнала на расстоянии 13,9м от точки Б1.

Выделение всего значимого участка дает местоположение сигнала на расстоянии 17,5м от точки Б1. Выделение основного пика на графике когерентности дает местоположение сигнала на расстоянии 16м от точки Б1.

Таким образом, следует предполагать, что утечка находится на расстоянии 16-17,5м от точки Б1 (на расстоянии 15-16,5м от стены) с погрешностью (1м.

5.2. Участок А-Б2 (расстояние между точками 28м, с учетом выхода трубы в подвал)

5.2.1. При прослушивании с помощью наушников сигналов на трубопроводе №1 (точки А-Б2) прослушивались шумы утечки – в точке А сильнее, чем в точке Б2. Из этого можно сделать предварительный вывод, что утечка расположена ближе к точке А.

5.2.2. Функция кросскорреляции для этого участка представлена на рис.5. Как следует из графика, он довольно сложный, есть всплеск в районе -26мс, однако он расположен за датчиком А (это предыдущая утечка).

Рис.5. Исходная кросскорреляция.

5.2.3. Местоположение утечки определяется по графику кросспектра или когерентности. Соответствующие графики представлены на рис.6 и рис.7.

Рис.6. Кросспектр.

Рис.7. График когерентности.

Как следует из графика кросспектра, имеюся всплески в районе частот 3060Гц и 1040Гц. На графике когерентности есть также всплеск в районе частоты 1380Гц.

Выделение первого участка дает местоположение утечки за точкой А.

Выделение второго участка дает местоположение сигнала на расстоянии 10м от точки А.

Выделение третьего участка дает местоположение сигнала на расстоянии 9м от точки А.

Таким образом, следует предполагать, что на этом участке возможна утечка на расстоянии 9-10м от точки А.

Заключение:

1. На основании анализа замеров можно сделать вывод, что на обследованном трубопроводе № 1 (подача) возможны две утечки: на расстоянии 15-16,5м от стены дома 22 и на расстоянии 9-10м от колодца в сторону дома 35б.

2. Начинать раскопки следует с участка 1.

При раскопке обнаружена утечка трубопроводе №1 в указанном месте участка 1.